## потребители (2)
|  |  | мощность | сечение кабеля | тип |  |  | Группа | наименование | место в щитке
шкаф
шкаф | ввод |  |  |  | Автомат | 25 A | С 32 A |  | Q1 | 4
шкаф | ввод |  |  |  | УЗО | 40 A | 40 A 100ма |  | Q2 | 4
шкаф | ввод |  |  |  | УЗИП |  |  |  | LS1 | 3
шкаф | группа A |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | A | Q3 | 2
шкаф | группа B |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | B | Q4 | 2
шкаф | группа C |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | C | Q5 | 2
1 этаж | Санузел | бойлер 1 | 3 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А 30ма | A | Q6 | 1
1 этаж | Санузел | розетка 1 | 2 | 2.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А 10ма | A | Q7 | 1
1 этаж | Санузел | конвектор 1 | 1 | 2.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А 10ма | A | Q8 | 1
1 этаж | Кухня | конвектор 2 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | B | Q9 | 1
1 этаж | Кухня | розетка 2 | 2 | 2.5 | Автомат | 20 А | С 16 А | B | Q10 | 1
1 этаж | Кухня | бойлер 2 | 5 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А 30ма | B | Q11 | 1
1 этаж | Кухня | розетка 3 | 2 | 2.5 | Автомат | 20 А | С 16 А | B | Q12 | 1
1 этаж | Кухня | варочная панель 1 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | B | Q13 | 1
1 этаж | Кухня | Холодильник | 1 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | B | Q14 | 1
1 этаж | Зал | конвектор 3 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | C | Q15 | 1
1 этаж | Зал | розетка 4 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | С 16 А | C | Q16 | 1
1 этаж | Зал | розетка 5 | 1 | 1.5 |  |  | С 16 А
1 этаж | Освещение | кухня | 0.1 | 0.75 | Автомат | 16 А | B 10 А | A | Q17 | 1
1 этаж | Освещение | санузел | 0.1 | 0.75
1 этаж | Освещение | лестница | 0.1 | 0.75
1 этаж | Освещение | зал | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | Спальня 1 | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | Спальня 2 | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | лестница | 0.1 | 0.75
2 этаж | Спальня 1 | конветор 4 | 2 | 2.5 | Автомат | 25А | С 16 А | C | Q18 | 1
2 этаж | Спальня 1 | розетка 6 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | С 16 А | C | Q19 | 1
2 этаж | Спальня 1 | розетка 7 | 1 | 1.5
2 этаж | Спальня 2 | конветор 5 | 2 | 2.5 | Автомат | 25А | С 16 А | C | Q20 | 1
2 этаж | Спальня 2 | розетка 8 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | С 16 А | C | Q21 | 1
2 этаж | Спальня 2 | розетка 9 | 1 | 1.5
Пристройка |  |  | 3 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А 30ма | A | Q22 | 1
Скважина |  |  | 1 | 1.5 | Дифавтомат | 16 А | 10 А 30ма | A | Q23 | 1
Улица |  |  | 1 | 1.5 | Дифавтомат | 16 А | 10 А 30ма | C | Q24 | 1

## потребители
|  |  | мощность | сечение кабеля | тип |  |  | Группа | наименование | место в щитке
шкаф | [10 empty] | Распределительный навесной щит ЩРН-48 IP66 620х310х120 TDM SQ0905-0073 | 15774288 | 6371
шкаф | ввод |  |  |  | Автомат | 25 A | С 32 A |  | Q1 | 4 | Автоматический выключатель TDM ВА47-29 4Р 25А 4.5кА В SQ0206-0060 | 15498572 | 1141
шкаф | ввод |  |  |  | УЗО | 40 A | 40 A 100ма |  | Q2 | 4 | Устройство защитного отключения TDM ВД1-63 4Р 40А 100мА SQ0203-0036 | 16464955 | 2673
шкаф | ввод |  |  |  | УЗИП |  |  |  | LS1 | 3 | Разрядник TDM ОПС1-C 4Р 20kA 400B 40kA SQ0201-0008 | 15498173 | 8484
шкаф | группа A |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | A | Q3 | 2 | Устройство защитного отключения TDM ВД1-63 2Р 32А 30мА SQ0203-0010 | 15498242 | 1405
шкаф | группа B |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | B | Q4 | 2 | Устройство защитного отключения TDM ВД1-63 2Р 32А 30мА SQ0203-0010 | 15498242 | 1405
шкаф | группа C |  |  |  | УЗО | 32 A | 25 A 30ма | C | Q5 | 2 | Устройство защитного отключения TDM ВД1-63 2Р 32А 30мА SQ0203-0010 | 15498242 | 1405
1 этаж | Санузел | бойлер 1 | 3 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А 30ма | A | Q6 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C25 30мА 4,5кА тип АС SQ0202-0062 | 18161083 | 1750
1 этаж | Санузел | розетка 1 | 2 | 2.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А 10ма | A | Q7 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C16 10мА 4,5кА тип АС SQ0202-0064 | 18155737 | 1379
1 этаж | Санузел | конвектор 1 | 1 | 2.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А 10ма | A | Q8 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C16 10мА 4,5кА тип АС SQ0202-0064 | 18155737 | 1379
1 этаж | Кухня | конвектор 2 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | B | Q9 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 25А, 6кА, характеристика С SQ0223-0079 | 18148711 | 293
1 этаж | Кухня | розетка 2 | 2 | 2.5 | Автомат | 20 А | С 16 А | B | Q10 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60 1Р 20А 6кА характеристика С SQ0223-0078 | 20751105 | 293
1 этаж | Кухня | бойлер 2 | 5 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А 30ма | B | Q11 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C25 30мА 4,5кА тип АС SQ0202-0062 | 18161083 | 1750
1 этаж | Кухня | розетка 3 | 2 | 2.5 | Автомат | 20 А | С 16 А | B | Q12 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60 1Р 20А 6кА характеристика С SQ0223-0078 | 20751105 | 293
1 этаж | Кухня | варочная панель 1 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | B | Q13 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 25А, 6кА, характеристика С SQ0223-0079 | 18148711 | 293
1 этаж | Зал | конвектор 3 | 2 | 2.5 | Автомат | 25 А | С 16 А | C | Q14 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 25А, 6кА, характеристика С SQ0223-0079 | 18148711 | 293
1 этаж | Зал | розетка 4 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | С 16 А | C | Q15 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 16А, 6кА, характеристика С SQ0223-0077 | 18148825 | 295
1 этаж | Зал | розетка 5 | 1 | 1.5 |  |  | С 16 А
1 этаж | Освещение | кухня | 0.1 | 0.75 | Автомат | 16 А | B 16 А | A | Q16 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 16А, 6кА, характеристика С SQ0223-0077 | 18148825 | 295
1 этаж | Освещение | санузел | 0.1 | 0.75
1 этаж | Освещение | лестница | 0.1 | 0.75
1 этаж | Освещение | зал | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | Спальня 1 | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | Спальня 2 | 0.1 | 0.75
2 этаж | Освещение | лестница | 0.1 | 0.75
2 этаж | Спальня 1 | конветор 4 | 2 | 2.5 | Автомат | 25А | 16 А | C | Q17 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 25А, 6кА, характеристика С SQ0223-0079 | 18148711 | 293
2 этаж | Спальня 1 | розетка 6 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | 16 А | C | Q18 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 16А, 6кА, характеристика С SQ0223-0077 | 18148825 | 295
2 этаж | Спальня 1 | розетка 7 | 1 | 1.5
2 этаж | Спальня 2 | конветор 5 | 2 | 2.5 | Автомат | 25А | 16 А | C | Q19 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 25А, 6кА, характеристика С SQ0223-0079 | 18148711 | 293
2 этаж | Спальня 2 | розетка 8 | 1 | 1.5 | Автомат | 16 А | 16 А | C | Q20 | 1 | Автоматический выключатель TDM ВА47-60, 1Р, 16А, 6кА, характеристика С SQ0223-0077 | 18148825 | 295
2 этаж | Спальня 2 | розетка 9 | 1 | 1.5
Пристройка |  |  | 3 | 2.5 | Дифавтомат | 25 А | 16 А | A | Q21 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C25 30мА 4,5кА тип АС SQ0202-0062 | 18161083 | 1750
Скважина |  |  | 1 | 1.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А | A | Q22 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C16 10мА 4,5кА тип АС SQ0202-0064 | 18155737 | 1379
Улица |  |  | 1 | 1.5 | Дифавтомат | 16 А | 16 А | C | Q23 | 1 | Автоматический выключатель дифференциального тока TDM 63М 2P1P+N C16 10мА 4,5кА тип АС SQ0202-0064 | 18155737 | 1379